# SPECIFICATIE TEHNICA

# Prista trafo

(Nr. E 004)

DESCRIEREA PRODUSULUI

Uleiul de transformator neaditivat “PRISTA Trafo” se obtine din rafinarea profunda a titeiurilor naftenice fara antioxidant.

DOMENIU DE APLICATIE

Uleiul de transformator neaditivat “PRISTA Trafo” se utilizeaza ca mediu de izolare si transfer de caldura in echipamente electrice - transformatoare, intrerupatoare etc.

SPECIFICATII SI APROBARI

Uleiul de transformator “PRISTA Trafo” indeplineste urmatoarele specificatii:

IEC 60296:2003

# din 51370- part.1

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

| № | Caracterstici | Metoda de verificare | Limite de admisibilitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aspect | vizual | Limpede,fara depuneri si materiale de suspensii |
| 2. | Culoare, unitati ASTM | BDS ISO 2049 | max 1.0 |
| 3. | Densitate la 20°C, g/ml | BDS EN ISO 3675 | max 0.8900 |
| 4. | Viscozitate cinematica , mm2/s -la +20 °C -la +40°C - la +50°C - la -15°C - la -30°C | BDS EN ISO 3104 | 19.0-24.0 8.5-11.0 max 10.0 max 800 max 1800 |
| 5. | Punct de curgere, °C | BDS ISO 3016 | max -40 |
| 6. | Punct de inflamabilitate PMCC, °C | BDS EN ISO 2719 | min 135 |
| 7. | Aciditate , mg KOH/g | BDS EN 62021-1 | max 0.01 |
| 8. | Tensiune interfaciala fata de apa, dyne/cm - la 25°C | ASTM D 971 | min 40 |
| 9. | Continut de sulf coroziv, % -pe lama de argint -pe lama de cupru | DIN 51353 BDS EN ISO 2160 | absent max 1b |
| 10. | Continut total de sulf, % | BDS EN ISO 8754 | max 0.25 |
| 11. | Indice de refractie nd20 | BDS ISO 5661 | max 1.4890 |
| 12. | Continut de : -atomi de carbon aromatici , % -atomi de carbon parafinici, % -atomi d carbon naftenici, % | ASTM D 2140 | 7.5-11.0 50.0-55.0 35.0-45.0 |
| 13. | Continut de aditiv antioxidant, % | BDS IEC 60666 | lipsa |
| 14. | Continut de apa in ulei crud, mg/kg | EN 60814 | max 30 |
| 15. | Continut de 2-furfural,ppm | IEC 61198 | max 0.1 |
| 16. | Stabilitate la oxidare : -aciditate totala, mgKOH/g -reziduu, % -tgδla 90°C | BDS EN 61125 Metoda C 164 h,120 °C | max 0.50 max 0.20 max 0.05 |
| 17. | Pierderi dielectrice, tgδ la 90°C | BDS IEC 60247 | max 0.004 |
| 18. | Formare de gaze in camp electric, µl/min | IEC 60628A | max +8.0 |
| 19. | Tensiune de strapungere la frecvente industriale, kV - la proba ca atare - la proba tratata | BDS EN 60156 | min 35 min 70 |
| 20. | Rezistivitate de volum la 20 °C, 500Vcc, Ώcm x1014 | BDS IEC 60247 | min 4 x1014 |
| 21. | Numar de particule cu diametru mai mare de 5μm/100ml | IEC 60970 | max 8000 |
| 22. | Compatibilitate cu ulei nou neihibar,cu ulei din exploatare si cu ulei nou inhibat | EN 61125 | Compatibil in orice proportie |
| 23. | Continut de hidrocarburi aromatice policiclice,% | BS 2000 p.346 | max 3.0 |
| 24. | Continut de PCB | IEC 61619 | lipsa |
| 25. | Depozite si sendimente,% | EN 60422 | max 0.02 |
| 26. | Toxicitate | ISO 6341 | netoxic |
| 27. | Capacitate de biodegradare | ISO 9408 | corespunde |
| 28. | Punct de tulburare, °C | BDS EN 23015 | max -20 |
| 29. | Tensiune de strapungere la impulsuri negative,kV/cm | IEC 60897 | min 140 |

GARANTIA

Garantam calitatea uleiurilor electroizolante PRISTA, conform prezentei specificatii, in cazul respectarii conditiilor de ambalare, depozitare, manipulare si transport.

Termenul de garantie, la depozitare este de 5 ani de la data fabricatiei.

PRISTA OIL HOLDING EAD

DIRECTOR EXECUTIV

ANASTASOV CVETOMIR PETROV