PREGĂTIREA STINGĂTOARELOR ÎN VEDEREA ÎNCĂRCĂRII

- Verificare

set de operatiuni tehnologice, efectuate periodic  in scopul asigurarii ca stingatorul este apt de utilizare la paramentri asigurati din constructie

- Reincarcare

set de operatiuni tehnologice, efectuate dupa descarcarea unui stingator in vederea repunerii sale in functiune – include incarcarea cu medil de stingere adecvat si cu gaz propulsor.

-Reparare

set de operatiuni tehnologice, efectuate atunci cand in urma unei verificari periodice sau a uneia ocazionale  se constata existenta unor defectiuni.

Verificarea stingatoarelor portative.

- CONDITII PENTRU VERIFICARE

  - Verificatorul controleaza in primul rand termenul de garantie al produsului. In cazul in care produsul este in termenul de garantie dat de producator, verificatorul nu va face nici o interventie asupra produsului, decat in conditiile in care:

- stingatorul a fost utilizat in interventie si trebuie reincarcat

- stingatorul nu a fost utilizat in interventie dar din vina clientului  are sigiliul rupt sau alte defecte care scot automat produsul din garantie si necesita interventie

  - Daca produsul este in termenul de garantie dat de producator si el prezinta totusi defecte, verificatorul va efectua repararea defectului numai in baza acordului scris al producatorului sau va prezenta produsul producatorului

  - Verificatorul nu va efectua nici o interventie daca produsul este in stare de functionare si este in termenul de garantie dat de producator

- OPERATII DE VERIFICARE

  - OPERATII DE VERIFICARE.

    - Prima verificare a produsului se face dupa 2 ani de la data fabricarii si expirarii termenului de garantie sau conform indicatiilor producatorului

    - Dupa expirarea termenului de garantie se vor efectua verificari anuale.

    - Verificatorul va acorda o garantie pentru produsul verificat sau reparat si reincarcat de 6 luni

    - Verificatorul are obligatia ca toate piesele de schimb sau agentul de stingere sa-l achizitioneze numai de la firma care a produs stingatorul (sau de la furnizori agreati ai producatorului )

  - VERIFICARI LA 1 AN PENTRU STINGATOARE PRESURIZATE

    - Se verifica starea sigiliului

    - Se verifica manometrul. Pentru verificarea manometrului se parcurg urmatoarele operatii obligatorii

- se depresurizeaza stingatorul

- daca acul manometrului revine la pozitia 0 atunci acesta este considerat a fi in stare buna

- daca acul manometrului nu revine la pozitia 0, acesta se inlocuieste

    - Se verifica starea mediului de stingere. In cazul stingatoarelor cu pulbere

      - Daca pulberea este mai veche decat este indicat de producator se inlocuieste.

      - Daca nu se cunoaste vechimea pulberii se inlocuieste

      - Daca pulberea este pietrificata sau nu este afanata se inlocuieste

    - Se verifica starea mediului de stingere . in cazul stingatoarelor cu spuma aeromecanica

      - Se verifica solutia spumanta; chiar daca este in termen de garantie daca prezinta depuneri se inlocuieste.

    - Se verifica garniturile robinetului. Daca acestea sunt deteriorate se inlocuiesc

    - Se curata caile de evacuare ale robinetului

    - Se remonteaza robinetul

    - Se presurizeaza stingatorul

    - Se verifica stingatorul presurizat la etanseitate

    - Se sigileaza

    - Se eticheteaza stingatorul cu eticheta reparatorului, are contine:

- denumirea firmei verificatoare

- adresa completa a firmei verificatoare

- data efectuarii verificarii

- data expirarii verificarii

    - Verificatorul emite certificat de calitate si garantie ( min. 6 luni ) pentru verificarea efectuata

  - VERIFICARI LA 3 ANI (PENTRU SM-URI) SAU LA 5 ANI (PENTRU P-URI)

    - Se depresurizeaza stingatorul

    - Se scoate agentul de stingere din recipient

    - Se verifica recipientul la presiune hidraulica de 20 bar. Daca recipientul nu rezista la proba de presiune stingatorul se propune pentru casare. Dupa proba se poansoneaza ISCIR

    - Daca vopsirea recipientului este deteriorata  se curata si apoi se revopseste

    - Se curata caile de evacuare ale robinetului

    - Se inlocuiesc garniturile de etansare ale robinetului

    - Dupa operatia de depresurizare se verifica daca acul manometrului revine la pozitia 0. Daca acesta nu revine la pozitia 0, se inlocuieste manometrul

    - Se incarca recipientul cu agent de stingere

    - Se monteaza robinetul pe recipient

    - Se presurizeaza stingatorul

    - Se verifica la proba de etanseitate

    - Daca in procesul de verificare, eticheta producatorului s-a deteriorat, aceasta se inlocuieste

    - Se lipeste eticheta verificatorului

    - Se sigileaza

    - Verificatorul emite certificate de calitate si garantie ( min. 6 luni) pentru verificarea efectuata.

### Repararea stingatoarelor portative

3. CONDITII PENTRU REPARARE

Repararea este o operatiune exceptionala, neprogramata, care poate fi decisa fie in cazul in care la verificare s-au constatat defectiuni semnificative la unele componente, sau in cazul in care beneficiarul cunoaste ca stingatorul a fost avariat pe durata exploatarii. Reparatiile se executa doar cu inlocuirea pieselor sau subansamblelor defecte, un este admisa remedierea acestora prin metode artizanale.

Nu  se considera reparare inlocuirea manometrului sau a garniturii dintre supapa de control si recipient.

Nu se admite inlocuirea recipientului stingatorului. Daca acesta este deformat (peste limitele prevazute de ISCIR PT C-5:2003) , fisurat, expus la temperaturi ridicate stingatorul se retrage in vederea casarii.

Nu se admite alta operatiune asupra recipientului inafara revopsirii acestuia, care este parte componenta neobligatorie a repararii.

#### Reincarcarea stingatoarelor portative

4. CONDITII PENTRU REINCARCAREA STINGATOARELOR PORTATIVE

Reincarcarea stingatoarelor portative este o operatiune exceptionala, neprogramata, care se executa oridecate ori stingatorul a fost descarcat total, partial sau doar desigilat.

Reinarcarea presupune in mod obligatoriu inlocuirea in totalitate a mediului de stingere, demontarea si curatarea tuturor subansamblurilor si executarea unei verificari complete.

#### Verificarea, repararea si reincarcarea stingatoarelor transportabile

Fata de stingatoarele portative la stingatoarele de incendiu transportabile  mai sunt necesare si operatiuni de verificare/reparare a suportului si caii de rulare.