# Agip Romania

1/2

###### AGIP   OTE								F.T.  Tb 2/2006

Lubrifianţii AGIP OTE au fost formulaţi pentru a satisface cerinţele cele mai severe impuse pentru  lubrifierea  turbinelor cu abur, gaze şi apă.

Gama largă a viscozităţilor acoperă întregul domeniu de cerinţe  privind lubrifierea.

Caracteristici (valori tipice)

| OTE |  | 32 | 46 | 68 | 80# | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscozitate cinematică la 100°C | mm²/s* | 5.34 | 6.81 | 8.62 | 9.96 | 11.46 |
| Viscozitate cinematică la 40°C | mm²/s* | 30 | 44 | 64 | 80 | 100 |
| Indice de viscozitate | - | 111 | 109 | 106 | 104 | 101 |
| Punct de inflamabilitate COC ** | °C | 215 | 220 | 230 | 240 | 245 |
| Punct de curgere | °C | -12 | -12 | -10 | -10 | -10 |
| Densitate la 15°C | kg/l | 0,865 | 0,870 | 0,875 | 0,880 | 0,885 |

## Notă: (#) – nu este grad ISO VG; (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe

* Indicele de viscozitate ridicat asigură o modificare redusă a viscozităţii cu temperatura şi menţinerea filmului de ulei chiar la temperaturi ridicate de operare.

* AGIP OTE are o rezistenţă deosebită la oxidare şi "îmbătrânire" fără să formeze  şlamuri sau alte depuneri. Se asigură astfel o durată lungă de serviciu, uleiurile îndeplinind condiţiile  testului de 3000 ore - T.O.S.T (Turbine Oil Stability Test) şi depăşind cu mult cerinţele testului de oxidare IP 280 (CIGRE).

* Proprietăţile anticorozive şi antirugină asigură protejarea eficientă a componentelor lubrifiate: circuitul de ulei,  rezervoarele de depozitare,  schimbatoarele de căldură  etc.

* Au bune proprietăţi antispumante şi de dezaerare (elimină rapid aerul), reducând astfel pericolul întreruperii filmului lubrifiant, apariţia pungilor de aer şi a fenomenului de cavitaţie în pompe, a operării defectuoase a regulatoarelor şi   deversării uleiului din rezervoarele de depozitare.

* Uleiurile au foarte bune proprietăţi de dezemulsionare. Ca urmare, se previne formarea emulsiilor stabile asigurându-se o separare rapidă şi completă a apei antrenate, garantând astfel un film continuu şi omogen de lubrifiant care este un factor esenţial pentru o lubrifiere corectă , o frecare  şi o uzură  minimă.

Specificaţii şi aprobări

Produsele AGIP OTE satisfac cerinţele următoarelor teste şi specificaţii:

- ABB HTGD 90117

- AEG KANIS 14-7-1970 (DIN 51515)

- AEG PV 198851

- BS 489

- CEI 10-8 SEPTEMBER 1994-2367

AGIP OTE											  2/2

- CINCINNATI  P-38(VG 32), P-55(VG 46), P-54(VG 68);

- DIN 51515 (Teil 1)

- ESCHER WYSS 2050995 F

- General Electric GEH-709 V

- General Electric GEI-41003 G

- General Electric GEK-28143 Type 1 (VG32) Type II (VG 68) ,Type III ( VG 100) turbine gas

- IEC 962-1988

- ISO -L-TSA

- KWU TLV 901301

- NATO 0-240 (MM-0-2001)

- NF 384 AFT 141

- SIEMENS  KR 900/01-1 (DIN 51515)

- UNI ISO 8086

### Utilizări

Uleiurile AGIP OTE sunt formulate, în special,  pentru lubrifierea tuturor componentelor

(lagăre,  sisteme de control) ale  turbinelor de diferite tipuri (cu abur, apă,  gaze).

Lubrifianţii AGIP OTE  asigură performanţe deosebite în turbo-suflante, maşini hidraulice, compresoare de aer, în care temperatura aerului comprimat nu este prea ridicată (DIN 51506 VCL ),   precum şi în alte aplicaţii unde lubrifiantul trebuie să posede proprietăţi foarte bune de  stabilitate  (rezistenţă la oxidare)  şi  de  separare  rapidă a  apei.